附件一：

- 技术需求书

一、本项目的目标

以《地源热泵系统工程技术规范》（GB50366-2005）为依据，结合机场运行状况，对地源热泵机组内主机及自控系统开展维保工作，掌握机组性能状况，并对地源热泵机组维护管理对策与措施提出合理的建议。

1.服务期限：合同签订生效后1年。

2.成果质量保证期限：从报告通过验收评审的时间开始计算后6个月。期间对服务需求方提出的质疑、异议等要进行解释、修订，需要补测、试验的数据的要进行补测、试验，发生的费用自行承担。

3. 服务地点：常州国际机场地源热泵机房

二、工作内容和服务要求

（一）维保项目服务内容及要求如下：

（1）主机维保（含定压补水装置、阀门、Y型过滤器等）每月派员对机组进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告。

附：运行期间每月检查内容：

- 检查制冷剂液位和油位；

- 检查油槽、油加热器和油温；

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

- 检查启动器的运行；

- 配合检查水系统的运行情况（包括水泵、水流开关、冷却塔、阀门等）；

- 检查调整微电脑控制中心的设定值；

- 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行

参数；

- 根据运行记录，分析处理机组问题；

- 提供检修保养报告。

- 一年两次（5月，11月）的设备停机检查和预防性保养；

附：停机检查及预防性检查内容：

- 记录电压；

- 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

- 检查确认开式电机驱动装置的定位；

- 检查密封情况；

- 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

- 检查压缩机润滑油系统的下列各项：

- 更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

- 检查加热器和恒温器；

- 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

- 执行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序；

- 清洁接触器或建议更换；

- 检查连接机构；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 更换油过滤器；

- 运行启动器（或在启动前），检查状态指示灯。

- 检查控制面板，确定下列各项：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查显示数据的精度和设定值。

- 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

- 检查水流量；

- 检查水流开关的控制情况；

- 根据运行记录参数分析热交换效果，水质处理；

- 检查系统的下列各项：

- 进行泄漏检查；

- 按要求补充制冷剂；

- 记录视液镜的状态；

- 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

- 其它：

- Y型过滤器拆洗；

- 设备、管道及部件刷漆除锈；

- 压力表送检（符合《JJG52-1999》相关检测要求）；

- 安全阀送检（符合《TSGR7001-2013》相关检测要求）。

（2）自控系统维保

提供每年两次（5月、11月）电气设备运行前维护，及每月一次的系统巡检。

附：年度维护内容：

- 强弱电控制柜清理及功能检查，修复；

- 强弱电回路的检查，修复；

- 传感器、电动阀门等部件的检查和校验，更换；

- 协助做好应急预案和演练工作；

- 确保空载试运行系统正常，并提供空载试运行方案；

- 上位机检查和清理；

- 运行前检查周期为7天内完成；

- 提供体检报告和整改计划，并实施；

（3）月度巡检内容：

- 检查强弱电控制柜（电压、电流、数据采集、动作过程）运行是否正常，元器件工作是否正常，并修复；

- 检查现场传感器、电动阀门数据和动作是否正常，并修复；

- 检查工作站运行是否正常，并修复；

- 处理在运行过程中的问题和故障，并修复；

- 做好检查记录，提出运行建议。

（4）换油保养服务(含麦克维尔E油50加仑及润滑脂、密封圈、滤器等配件）。

（5）技术培训：在协议执行期间，除月度日常操作培训外，需提供一次（3人）技术培训服务。（注：以上维保及培训服务产生的一切费用包含于维保服务之内。）

（6）应急维修：保养协议期间，清单内设备出现故障时，在接到甲方报修通知后，两个工作小时内到达现场，进行故障排除或采取相关应急措施，直至设备恢复正常运行。（在维保协议期间，根据现场需要更换的的备件或材料，乙方须与甲方预先沟通，甲方可自行购买或委托乙方购买，乙方均须负责免费更换，免收人工费，常用配件价格清单见附件2

三、工作成果

提交的成果：维保服务期间每季度提交一份空调系统运行评估报告（内容包含期间机组故障情况，能耗分析及维护建议。

四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地源热泵主机 | 台 | 2 | WPS190.1CFFST-B | 制冷量639.7kw制热量663.5kw | 麦克维尔 |
| 2 | 单冷主机 | 台 | 1 | PFSYGG2BSF/E2209-JE-2/N2209-DK-2-NNCA | 制冷量591.8kw制热量572.1kw | 麦克维尔 |
| 3 | 电子除垢仪 | 套 | 1 | BRD-CG-200 | DN200流量320m³/h | 碧瑞达 |
| 4 | 电子除垢仪 | 套 | 1 | BRD-CG-250 | DN250流量490m³/h | 碧瑞达 |
| 5 | Y型管道过滤器 | 个 | 7 |  | DN150 |  |
| 6 | Y型管道过滤器 | 个 | 8 |  | DN200 |  |
| 7 | 电动阀 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 手动阀 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 自控系统及其他 | 套 | 1 |  |  |  |

五、常用配件清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 预估年消耗数量 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机配件 | / | / | WPS190.1CFFST-B;PFSYGG2BSF/E2209-JE-2/N2209-DK-2-NNCA | 麦克维尔 |
| 2 | 制冷剂 | Kg | 100 | R134a | / |
| 3 | 电子膨胀阀 | 只 | 2 | / | / |
| 4 | 电子膨胀阀驱动 | 只 | 2 | / | / |
| 5 | 相序保护开关 | 个 | 3 | ABB CM-CMS.41S | ABB |